Evaluador de aceite mineral aislante en servicio

Aplicación con semáforo basada en la NTC 3284 (ICONTEC, 1991-11-20)

Criterios extraídos · Estructura del proyecto · Instrucciones · Casos de prueba · Supuestos y ambigüedades

Herramienta de apoyo. No reemplaza el análisis de un especialista ni el procedimiento oficial de laboratorio.

Octubre de 2026

Contenido

1. Criterios extraídos de la norma

1.1 Categorías de equipo (Sección 6, p. 9)

1.2 Clasificación de aceites en servicio (8.3, p. 12-13)

1.3 Límites de la Tabla 1 para aceite en servicio (p. 19-20)

1.4 Condiciones y notas que modifican la evaluación

1.5 Lo que dice la norma y lo que decide la aplicación

2. Estructura del proyecto

3. Cómo abrir y ejecutar el proyecto en Visual Studio Code

4. Casos de prueba y resultados esperados

5. Supuestos, ambigüedades y limitaciones

Ambigüedades de la norma (requieren aclaración)

Limitaciones

Anexo A. Contenido completo de los archivos

src/criterios.js

src/evaluador.js

src/app.js

index.html

styles.css

tests/evaluador.test.js

scripts/servidor.js

package.json

.vscode/tasks.json

.vscode/launch.json

Aplicación web para evaluar una muestra de aceite mineral aislante en servicio según la NTC 3284 (ICONTEC, 1991-11-20), Guía para el mantenimiento y la supervisión de los aceites minerales aislantes en servicio en equipos eléctricos (documento de referencia: IEC 422). El resultado se presenta con un semáforo, una etiqueta de texto y un icono, y con el detalle por parámetro.

Advertencia. Es una herramienta de apoyo. No reemplaza el análisis de un especialista ni el procedimiento oficial de laboratorio. La propia norma (8.3) dice que sus límites "son solamente indicativos".

Las páginas citadas son las impresas al pie de la norma (la Tabla 1 está en las páginas 19-20).

# 1. Criterios extraídos de la norma

## 1.1 Categorías de equipo (Sección 6, p. 9)

| Cat. | Equipo | ¿La Tabla 1 da límites? |
| --- | --- | --- |
| O | Transformadores de potencia > 420 kV | Sí |
| A | Transformadores de potencia > 170 kV y hasta 420 kV, o de continuidad de servicio vital | Sí |
| B | Transformadores de potencia > 72,5 kV y hasta 170 kV | Sí |
| C | Transformadores de potencia hasta 72,5 kV; interruptores, selectores y reguladores blindados | Sí |
| D, E | Transformadores de medida | No |
| F | Conmutadores bajo carga: misma categoría que el transformador asociado (nota 1) | Vía la categoría asociada |
| G | Disyuntores | No (8.2.2, nota 3: puede bastar la tensión de ruptura) |

## 1.2 Clasificación de aceites en servicio (8.3, p. 12-13)

| Grupo | Significado según la norma | Uso en la app |
| --- | --- | --- |
| Grupo 1 | Satisfactorio para continuar en servicio | Verde, "Condición favorable" |
| Grupo 2 | Necesita solo reacondicionamiento | Ámbar, "Alerta" |
| Grupo 3 | Mal estado; solo se restaura con regeneración, o reemplazar | Rojo, "Condición crítica" |
| Grupo 4 | Calidad tan mala que se aconseja descartarlo ("muchas propiedades insatisfactorias") | No se asigna: no hay criterio numérico |

## 1.3 Límites de la Tabla 1 para aceite en servicio (p. 19-20)

Orden de categorías en cada celda: C / B / A / O.

| Parámetro | Unidad | Método | Grupo I (continuar) | Grupo II (reacondicionar) | Grupo III (regenerar) | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tensión de ruptura | kV | ASTM D877 | ≥26 / ≥26 / ≥26 / ≥30 | <26 / <26 / <26 / <30 | — | Tabla 1, orden 1 |
| Tensión de ruptura | kV | ASTM D1816 (0,04 pulg) | ≥23 / ≥23 / ≥26 / ≥26 | impreso "≥23 / ≥23 / ≥26 / ≥26" (ambiguo) | — | Tabla 1, orden 1 |
| Tensión de ruptura | kV | ASTM D1816 (0,08 pulg) | ≥34 / ≥34 / ≥45 / ≥45 | impreso "≥34 / ≥34 / ≥45 / ≥45" (ambiguo) | — | Tabla 1, orden 1 |
| Tensión de ruptura | kV | IEC 156 | ≥30 / ≥30 / ≥40 / ≥50 | impreso "≥30 / ≥30 / ≥40 / ≥50" (ambiguo) | — | Tabla 1, orden 1 |
| Factor de potencia 25 °C | % | ASTM D924 | ≤1,0 (todas) | — | — | Tabla 1, orden 2 |
| Factor de potencia 100 °C | % | ASTM D924 | sin valor en servicio | — | — | Tabla 1, orden 2 |
| Contenido de humedad | ppm | ASTM D1533 | ≤35 / ≤35 / ≤25 / ≤15 | 35-40 / 35-40 / 25-30 / 15-20 | — | Tabla 1, orden 3 |
| Índice de neutralización | mg KOH/g | ASTM D974 | ≤0,3 / ≤0,2 / ≤0,2 / ≤0,1 | >0,3 / >0,2 / >0,2 / 0,1-0,2 | >0,5 / >0,5 / >0,5 / >0,4 | Tabla 1, orden 4 |
| Tensión interfasial | no indicada | ASTM D971 | ≥24 / ≥24 / ≥26 / ≥30 | <24 (todas) | <15 (todas) | Tabla 1, orden 5 |
| Color | escala D1500 | ASTM D1500 | sin valor en servicio (nuevo ≤1,0; regenerado ≤1,5) | — | — | Tabla 1, orden 6 |
| Aspecto visual | — | ASTM D1524 | Claro y libre de sedimentos | — | — | Tabla 1, orden 7 |
| Contenido de gases | % | D831, D1827, D2945 | sin valor en servicio | — | — | Tabla 1, orden 8 |
| Sedimentos y lodos | — | Anexo A | sin valor en servicio | — | — | Tabla 1, orden 9 |
| Resistividad 90 °C | "Gm" | IEC 247 | — | impreso en Grupo II: >0,2 / >0,2 / >1 / >1 (ambiguo) | — | Tabla 1, orden 10 |
| Resistividad 20 °C | sin unidad | IEC 247 | — | impreso en Grupo II: >60 / >200 / >200 / >60 (ambiguo) | — | Tabla 1, orden 10 |
| Estabilidad a la oxidación | — | ASTM D2440, D2112 | "Según NTC 1465" (solo aceite nuevo) | — | — | Tabla 1, orden 11 |

## 1.4 Condiciones y notas que modifican la evaluación

| Regla | Referencia |
| --- | --- |
| Los valores de contenido de agua solo aplican si la acidez no sobrepasa 0,1 mg KOH/g | Tabla 2, nota 1 de "Contenido de agua" (p. 21) |
| Los límites de agua se refieren a aceite en servicio a más de 40 °C hasta 60 °C | 4.3 (p. 4) |
| Ensayos de laboratorio para decidir si el aceite continúa en servicio: color y aspecto, tensión de ruptura, factor de disipación o resistividad, índice de neutralización, contenido de agua | 8.2.2 (p. 11-12) |
| Salvo la tensión de ruptura, que una o varias propiedades estén fuera de límites no requiere acción inmediata | 8.3, Grupo 1 (p. 12) |
| Si la tensión de ruptura está bajo el límite, deben tomarse las medidas esenciales sin importar las demás características | 8.4 b) (p. 13) |
| Un resultado fuera de límites debe compararse con resultados anteriores y confirmarse con una nueva muestra antes de actuar | 8.4 a) (p. 13) |
| Con índice de neutralización > 0,3 mg KOH/g, efectuar los ensayos con más frecuencia | Tabla 2 (p. 22) |
| Propiedades físicas citadas de NTC 1465: punto de inflamación mín. 145 °C; punto de fluidez "min, °C -30"; gravedad específica 15/15 °C máx. 0,91; viscosidad 40 °C máx. 12,0 mm²/s | Nota bajo la Tabla 1 (p. 20) |

## 1.5 Lo que dice la norma y lo que decide la aplicación

Viene de la norma: todos los valores, unidades, métodos, categorías, la definición de los grupos 1 a 4, la condición de acidez para el agua y las notas de 8.3/8.4.

Decisiones de diseño (la aplicación las muestra en cada resultado):

- Semáforo general = condición más severa entre los parámetros evaluados. La norma no da una regla de combinación; la app añade las notas 8.3 y 8.4 para que el especialista lo matice.

- Verde solo si aspecto, tensión de ruptura, factor de potencia a 25 °C, índice de neutralización y agua están en Grupo I, y ningún valor ingresado queda ambiguo o sin datos suficientes. Como la resistividad no puede evaluarse (ver ambigüedades), en la práctica el factor de potencia a 25 °C es obligatorio para obtener verde.

- Solapamiento entre grupos (p. ej. NN > 0,5 cumple ">0,3" de Grupo II y ">0,5" de Grupo III): se asigna el grupo más severo.

- Extremos de rangos "a-b": la norma no dice si son inclusivos. Un valor en un extremo solo se clasifica si otro criterio con símbolo explícito lo incluye (p. ej. agua = 35 en cat. C cae en "≤35", Grupo I). Si no, queda "Criterio ambiguo" (p. ej. agua = 40 en cat. C).

- Un valor que no cumple Grupo I y no cae en otro criterio tabulado queda como "Fuera del límite de Grupo I (grupo no definido)" y se muestra en ámbar. Nunca se muestra como normal.

- Las propiedades físicas se muestran como informativas y no afectan el semáforo (4.10-4.12: sirven para identificar el aceite, y la nota no aclara si aplican en servicio).

- Validación física que no viene de la norma: no se aceptan valores negativos (salvo temperaturas), porcentajes mayores de 100 ni gravedad específica o viscosidad iguales o menores que 0.

# 2. Estructura del proyecto

evaluador-aceite-ntc3284/

├── index.html             Formulario, semáforo y tabla de resultados

├── styles.css             Estilos (modo claro/oscuro, responsive)

├── package.json           Scripts: npm start / npm test (sin dependencias)

├── README.md              Este documento

├── src/

│   ├── criterios.js       Valores de la NTC 3284 con su referencia (única fuente de datos)

│   ├── evaluador.js       Validación y lógica de clasificación (sin interfaz)

│   └── app.js             Capa de interfaz del navegador

├── scripts/

│   └── servidor.js        Servidor estático mínimo (http://localhost:5173)

├── tests/

│   └── evaluador.test.js  35 pruebas con node:test

└── .vscode/

├── tasks.json         Tareas "Iniciar aplicación" y "Ejecutar pruebas"

└── launch.json        Configuraciones de depuración

Tecnología: HTML, CSS y JavaScript sin frameworks ni dependencias. La norma no exige una tecnología. Con esta opción la app abre con doble clic en cualquier navegador, el motor de reglas se prueba con Node.js sin instalar nada (node:test), y los criterios quedan en un solo archivo fácil de auditar contra la norma.

# 3. Cómo abrir y ejecutar el proyecto en Visual Studio Code

Requisito: Node.js 18 o superior (solo para el servidor y las pruebas). Compruébelo con node --version.

- Abra VS Code → Archivo → Abrir carpeta… → seleccione evaluador-aceite-ntc3284.

- Abra la terminal integrada (Terminal → Nueva terminal).

- Inicie la aplicación:

npm start

Abra http://localhost:5173 en el navegador. También puede usar Terminal → Ejecutar tarea… → Iniciar aplicación. Alternativa sin Node: abra index.html directamente en el navegador (doble clic).

- Ejecute las pruebas:

npm test

O use Terminal → Ejecutar tarea de prueba. Para depurar, use la vista Ejecutar y depurar → "Ejecutar pruebas (depurar)".

- En la app: elija la categoría, el método de ruptura, ingrese los valores (coma o punto decimal) y pulse Evaluar muestra. El botón Cargar ejemplo rellena una muestra de prueba.

# 4. Casos de prueba y resultados esperados

Todos están automatizados en tests/evaluador.test.js (35 pruebas, 35 pasan). Muestra base: categoría C, ASTM D877, ruptura 40 kV, agua 20 ppm, NN 0,05 mg KOH/g, factor de potencia 25 °C 0,5 %, aspecto claro.

| # | Entrada (sobre la base) | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base sin cambios | Favorable (verde) |
| 2 | Ruptura D877 = 26 / 25,9 (cat. C) | Grupo I (≥ inclusivo) / Grupo II → Alerta |
| 3 | Ruptura D877 = 30 / 29,9 (cat. O) | Grupo I / Grupo II |
| 4 | Ruptura D1816 0,04" = 23 / 22 (cat. C) | Grupo I / Fuera de Grupo I sin grupo (Grupo II ambiguo) → Alerta |
| 5 | Ruptura IEC 156 = 40 / 39,9 (cat. A) | Grupo I / Fuera de Grupo I |
| 6 | Agua = 35 (cat. C) | Grupo I (≤35 explícito) con nota de extremo de rango |
| 7 | Agua = 37 / 40 / 41 (cat. C) | Grupo II / Ambiguo / Fuera de Grupo I → Alerta |
| 8 | NN = 0,15 con agua 10 | Agua no aplicable (acidez > 0,1) → No determinado |
| 9 | NN = 0,1 con agua 10 | Agua sí aplica ("no sobrepase") → Grupo I |
| 10 | NN vacío | Agua: Datos insuficientes → No determinado |
| 11 | Temperatura de muestreo 25 °C / 50 °C | Nota del 4.3 / sin nota |
| 12 | NN = 0,3 / 0,31 / 0,5 / 0,51 (cat. C) | Grupo I / II / II / III (solapamiento → más severo) → Crítica |
| 13 | NN = 0,1 / 0,15 / 0,2 / 0,3 / 0,4 / 0,41 (cat. O) | I / II / Ambiguo / sin grupo / sin grupo / III |
| 14 | NN = 0,35 | Nota de mayor frecuencia (Tabla 2) |
| 15 | Tensión interfasial = 24 / 23,9 / 15 / 14,9 (cat. C) | I / II / II / III |
| 16 | Tensión interfasial = 25 (cat. A) | Sin grupo (entre <24 y ≥26) |
| 17 | Factor de potencia 25 °C = 1,0 / 1,01 | Grupo I / Fuera de Grupo I |
| 18 | Color 3,5 y FDD 100 °C = 2 | No cubiertos; el semáforo sigue Favorable con nota |
| 19 | Aspecto turbio | Fuera de Grupo I → Alerta |
| 20 | Resistividad 90 °C = 5 | Ambiguo → No determinado |
| 21 | Sin factor de potencia 25 °C | No determinado (falta ensayo del 8.2.2) |
| 22 | Ruptura 25 sin agua ni FDD | Alerta con nota "evaluación incompleta" |
| 23 | Categorías D, E, G | Parámetros no cubiertos → No determinado |
| 24 | Categoría F | Error: elegir la categoría del transformador asociado |
| 25 | Sin categoría / sin método de ruptura | Error de validación |
| 26 | "veinte", "-0,1", "150 %" en FDD | Errores: no numérico, negativo, > 100 % |
| 27 | "30 kV", "35ppm" | Error: escribir solo el número |
| 28 | "1.000,5", "1e3", "NaN" | Error: número no válido |
| 29 | Formulario sin valores | Error: ingresar al menos un valor |
| 30 | Punto de fluidez -40 | Aceptado (negativo permitido); estado Ambiguo, informativo |
| 31 | Punto de inflamación 145 / 144; viscosidad 12 / 12,1 | Cumple / No cumple (informativo); semáforo sin cambio |

# 5. Supuestos, ambigüedades y limitaciones

## Ambigüedades de la norma (requieren aclaración)

- Tensión de ruptura, Grupo II para ASTM D1816 e IEC 156: la columna imprime "≥" con el mismo valor que Grupo I, mientras que para ASTM D877 imprime "<". Parece una errata, pero no se asume: un valor bajo el límite queda "fuera de Grupo I, sin grupo" (ámbar).

- Resistividad: la unidad aparece como "Gm" (probablemente GΩ·m), los valores están en la columna "Grupo II por reacondicionar" sin valores para Grupo I ni III, y algunos dígitos quedan tapados por la marca de agua del documento. No se clasifica.

- Tensión interfasial: la Tabla 1 no indica unidad.

- Rangos "a-b" (agua en Grupo II; NN cat. O en Grupo II): no se indica si los extremos son inclusivos.

- Huecos en la tabla: NN cat. O entre 0,2 y 0,4; tensión interfasial cat. A entre 24 y 26, y cat. O entre 24 y 30; agua por encima del rango de Grupo II. Ningún grupo los cubre.

- Solapamientos: NN > 0,5 (C, B, A) cumple Grupo II y III; tensión interfasial < 15 cumple Grupo II y III.

- Referencias cruzadas: 4.3, 4.7, 8.3 y 8.4 b) remiten a "la Tabla 2" para valores límite que están en la Tabla 1 (la Tabla 2 trata frecuencias de ensayo). Se interpretó que se refieren a la Tabla 1.

- Nota 1 de la Tabla 2 ("los valores citados no se aplican sino cuando la acidez no sobrepase 0,1 mg KOH/g"): se interpretó que se refiere a los límites de agua. Si solo se refiere a la frecuencia de ensayo, la evaluación de agua sería menos restrictiva.

- Punto de fluidez "min, °C -30": un mínimo no es coherente con el ensayo; podría ser un máximo.

- Factor de potencia a 100 °C en servicio: las celdas están bajo la marca de agua y no muestran valor.

- Límites de tensión: la Sección 6 dice "hasta 72,5 kV" (inclusivo) y la Tabla 1 "<72,5 kV" (exclusivo). Por eso la app pide la categoría y no la tensión.

- 8.3 vs. factor de disipación: el 8.3 asocia valores altos de FDD con el Grupo 3, pero la Tabla 1 no da límites de Grupo II ni de Grupo III para el FDD.

## Limitaciones

- Solo evalúa aceite en servicio. No evalúa aceite nuevo, regenerado ni el análisis de gases disueltos (fuera del alcance de la guía, Sección 2, nota).

- No asigna el Grupo 4 ni evalúa tendencias entre muestras (8.1 y 8.4 c) piden seguir la evolución).

- No interpreta la Figura 1 (saturación de agua en función de la temperatura).

- No cubre las categorías D, E y G ni transformadores ≤ 1 MVA y 36 kV (en estos, si se exige control, se sugiere seguir la categoría C).

- La lectura de la Tabla 1 se hizo desde una copia escaneada con marca de agua. Antes de usar la app en producción, conviene contrastar src/criterios.js con un ejemplar limpio de la norma.

# Anexo A. Contenido completo de los archivos

Copie cada bloque en la ruta indicada, relativa a la carpeta evaluador-aceite-ntc3284/.

## src/criterios.js

/*

* Criterios extraídos de la NTC 3284 (1991-11-20) "Guía para el mantenimiento y la

* supervisión de los aceites minerales aislantes en servicio en equipos eléctricos".

*

* TODO valor numérico de este archivo se transcribe de la norma. Las páginas citadas

* son las numeradas en el pie de página del documento (no las del visor PDF).

*

* Convención de criterios:

*   { op: '>=', v }  { op: '<=', v }  { op: '>', v }  { op: '<', v }

*   { op: 'rango', min, max }      -> la norma escribe "min-max" sin indicar inclusividad

*   { op: 'ambiguo', texto }       -> la norma imprime algo que no puede aplicarse sin aclaración

*   null                           -> la norma deja la celda vacía (sin criterio)

*/

(function (root, factory) {

if (typeof module === 'object' && module.exports) {

module.exports = factory();

} else {

root.CriteriosNTC3284 = factory();

}

})(typeof self !== 'undefined' ? self : this, function () {

'use strict';

var NORMA = {

codigo: 'NTC 3284',

fecha: '1991-11-20',

titulo: 'Electrotecnia. Guía para el mantenimiento y la supervisión de los aceites minerales aislantes en servicio en equipos eléctricos',

referencia: 'Documento de referencia: IEC 422'

};

// Sección 6 (p. 9). La Tabla 1 (p. 19-20) solo da límites para C, B, A y O.

var CATEGORIAS = {

O: { cubierta: true, tension: '> 420 kV', descripcion: 'Transformadores de potencia para sistemas con tensiones superiores a 420 kV.' },

A: { cubierta: true, tension: '170-420 kV', descripcion: 'Transformadores de potencia para sistemas con tensiones superiores a 170 kV y hasta 420 kV; también transformadores de potencia, cualquiera que sea su tensión, cuya continuidad de servicio es vital, y equipos similares para aplicaciones especiales de costos elevados.' },

B: { cubierta: true, tension: '72,5-170 kV', descripcion: 'Transformadores de potencia para sistemas con tensiones superiores a 72,5 kV y hasta 170 kV (y que no pertenezcan a la categoría A).' },

C: { cubierta: true, tension: '< 72,5 kV', descripcion: 'Transformadores de potencia para sistemas con tensiones hasta 72,5 kV (que no pertenezcan a la categoría A). Interruptores en aceite, selectores y reguladores de corriente alterna blindados.' },

D: { cubierta: false, descripcion: 'Transformadores de medida para sistemas con tensiones superiores a 170 kV.' },

E: { cubierta: false, descripcion: 'Transformadores de medida para sistemas con tensiones hasta 170 kV.' },

F: { cubierta: false, redirigir: true, descripcion: 'Conmutadores de derivación bajo carga sumergidos en aceite. Sección 6, nota 1: se les asigna la misma categoría que al transformador asociado.' },

G: { cubierta: false, descripcion: 'Disyuntores sumergidos en aceite. Numeral 8.2.2, nota 3: puede bastar la tensión de ruptura; la Tabla 1 no da límites para esta categoría.' }

};

function porCategoria(c, b, a, o) { return { C: c, B: b, A: a, O: o }; }

function todas(crit) { return porCategoria(crit, crit, crit, crit); }

var PARAMETROS = {

ruptura: {

nombre: 'Tensión de ruptura dieléctrica',

unidad: 'kV',

nucleo: true,

referencia: 'Tabla 1, orden 1 (p. 19); numerales 8.3 y 8.4 b) (p. 12-13)',

metodos: {

D877: {

etiqueta: 'ASTM D877',

I: porCategoria({ op: '>=', v: 26 }, { op: '>=', v: 26 }, { op: '>=', v: 26 }, { op: '>=', v: 30 }),

II: porCategoria({ op: '<', v: 26 }, { op: '<', v: 26 }, { op: '<', v: 26 }, { op: '<', v: 30 }),

III: null

},

D1816_004: {

etiqueta: 'ASTM D1816 (0,04 pulg)',

I: porCategoria({ op: '>=', v: 23 }, { op: '>=', v: 23 }, { op: '>=', v: 26 }, { op: '>=', v: 26 }),

II: porCategoria(

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥23", igual que Grupo I (posible errata; para ASTM D877 imprime "<")' },

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥23", igual que Grupo I (posible errata; para ASTM D877 imprime "<")' },

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥26", igual que Grupo I (posible errata; para ASTM D877 imprime "<")' },

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥26", igual que Grupo I (posible errata; para ASTM D877 imprime "<")' }),

III: null

},

D1816_008: {

etiqueta: 'ASTM D1816 (0,08 pulg)',

I: porCategoria({ op: '>=', v: 34 }, { op: '>=', v: 34 }, { op: '>=', v: 45 }, { op: '>=', v: 45 }),

II: porCategoria(

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥34", igual que Grupo I (posible errata)' },

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥34", igual que Grupo I (posible errata)' },

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥45", igual que Grupo I (posible errata)' },

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥45", igual que Grupo I (posible errata)' }),

III: null

},

IEC156: {

etiqueta: 'IEC 156',

I: porCategoria({ op: '>=', v: 30 }, { op: '>=', v: 30 }, { op: '>=', v: 40 }, { op: '>=', v: 50 }),

II: porCategoria(

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥30", igual que Grupo I (posible errata)' },

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥30", igual que Grupo I (posible errata)' },

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥40", igual que Grupo I (posible errata)' },

{ op: 'ambiguo', texto: 'La columna Grupo II imprime "≥50", igual que Grupo I (posible errata)' }),

III: null

}

}

},

agua: {

nombre: 'Contenido de humedad (agua)',

unidad: 'ppm',

metodo: 'ASTM D1533',

nucleo: true,

referencia: 'Tabla 1, orden 3 (p. 19); Tabla 2, nota 1 de "Contenido de agua" (p. 21); numeral 4.3 (p. 4)',

I: porCategoria({ op: '<=', v: 35 }, { op: '<=', v: 35 }, { op: '<=', v: 25 }, { op: '<=', v: 15 }),

II: porCategoria({ op: 'rango', min: 35, max: 40 }, { op: 'rango', min: 35, max: 40 }, { op: 'rango', min: 25, max: 30 }, { op: 'rango', min: 15, max: 20 }),

III: null,

// Tabla 2, nota 1: "Los valores citados no se aplican sino cuando la acidez no sobrepase 0,1 mg KOH/g".

acidezMaximaAplicable: 0.1,

// Numeral 4.3: límites pensados para "temperaturas normales del aceite en servicio a más de 40 °C hasta 60 °C".

temperaturaReferencia: { min: 40, max: 60 }

},

nn: {

nombre: 'Número (índice) de neutralización',

unidad: 'mg KOH/g',

metodo: 'ASTM D974',

nucleo: true,

referencia: 'Tabla 1, orden 4 (p. 19); Tabla 2, nota de "Índice de neutralización" (p. 22)',

I: porCategoria({ op: '<=', v: 0.3 }, { op: '<=', v: 0.2 }, { op: '<=', v: 0.2 }, { op: '<=', v: 0.1 }),

II: porCategoria({ op: '>', v: 0.3 }, { op: '>', v: 0.2 }, { op: '>', v: 0.2 }, { op: 'rango', min: 0.1, max: 0.2 }),

III: porCategoria({ op: '>', v: 0.5 }, { op: '>', v: 0.5 }, { op: '>', v: 0.5 }, { op: '>', v: 0.4 }),

// Tabla 2 (p. 22): "Cuando el índice de neutralización es superior a 0,3 mg KOH/g efectuar los ensayos con más frecuencia."

umbralFrecuencia: 0.3

},

tensionInterfasial: {

nombre: 'Tensión interfasial',

unidad: 'sin unidad en la norma',

metodo: 'ASTM D971',

nucleo: false,

referencia: 'Tabla 1, orden 5 (p. 19); numeral 4.7 (p. 5)',

I: porCategoria({ op: '>=', v: 24 }, { op: '>=', v: 24 }, { op: '>=', v: 26 }, { op: '>=', v: 30 }),

II: todas({ op: '<', v: 24 }),

III: todas({ op: '<', v: 15 })

},

fdd25: {

nombre: 'Factor de potencia a 25 °C',

unidad: '%',

metodo: 'ASTM D924 (25 °C)',

nucleo: false, // núcleo compartido con resistividad (8.2.2: "factor de disipación dieléctrica o resistividad")

referencia: 'Tabla 1, orden 2 (p. 19); numerales 4.6 y 8.3 (p. 5, 13)',

I: todas({ op: '<=', v: 1.0 }),

II: null,

III: null

},

fdd100: {

nombre: 'Factor de potencia a 100 °C',

unidad: '%',

metodo: 'ASTM D924 (100 °C)',

referencia: 'Tabla 1, orden 2 (p. 19)',

sinCriterioEnServicio: 'La Tabla 1 solo da valores para aceite sin usar (C, B, A ≤ 0,5; O ≤ 0,3) y regenerado (≤ 1,0). Las celdas de aceite en servicio no muestran valor (están bajo la marca de agua del documento).'

},

resistividad90: {

nombre: 'Resistividad a 90 °C',

unidad: 'GΩ·m',

metodo: 'IEC 247',

referencia: 'Tabla 1, orden 10 (p. 20)',

ambiguo: 'La Tabla 1 imprime "Gm" como unidad y ubica los valores (C > 0,2; B > 0,2; A > 1; O > 1, lectura parcial por la marca de agua) en la columna "Grupo II por reacondicionar", sin valores en Grupo I ni Grupo III. No es posible derivar un grupo sin aclaración.',

textoTabla: porCategoria('> 0,2', '> 0,2', '> 1', '> 1')

},

resistividad20: {

nombre: 'Resistividad a 20 °C',

unidad: 'GΩ·m',

metodo: 'IEC 247',

referencia: 'Tabla 1, orden 10 (p. 20)',

ambiguo: 'La Tabla 1 ubica los valores (C > 60; B > 200; A > 200; O > 60, lectura parcial por la marca de agua) en la columna "Grupo II por reacondicionar", sin valores en Grupo I ni Grupo III, y sin unidad explícita para esta fila. No es posible derivar un grupo sin aclaración.',

textoTabla: porCategoria('> 60', '> 200', '> 200', '> 60')

},

color: {

nombre: 'Color',

unidad: 'escala ASTM D1500',

metodo: 'ASTM D1500',

referencia: 'Tabla 1, orden 6 (p. 20); numeral 4.1 (p. 3)',

sinCriterioEnServicio: 'La Tabla 1 solo da límites para aceite sin usar (≤ 1,0) y regenerado (≤ 1,5). Para aceite en servicio la celda está vacía. El numeral 4.1 indica que un color fuerte o que cambia rápidamente puede indicar degradación o contaminación.'

},

aspecto: {

nombre: 'Aspecto visual',

unidad: 'inspección visual',

metodo: 'ASTM D1524',

nucleo: true,

referencia: 'Tabla 1, orden 7 (p. 20); numeral 8.3, Grupo 2 (p. 12-13)',

textoGrupoI: 'Claro y libre de sedimentos'

},

// Propiedades físicas: nota bajo la Tabla 1 (p. 20), que remite a la NTC 1465.

puntoInflamacion: {

nombre: 'Punto de inflamación',

unidad: '°C',

metodo: 'ASTM D92',

referencia: 'Nota bajo la Tabla 1 (p. 20) — remite a NTC 1465; numeral 4.9 (p. 7)',

informativo: { op: '>=', v: 145, texto: 'mín. 145 °C' }

},

puntoFluidez: {

nombre: 'Punto de fluidez',

unidad: '°C',

metodo: 'ASTM D97',

referencia: 'Nota bajo la Tabla 1 (p. 20) — remite a NTC 1465; numeral 4.10 (p. 7)',

ambiguo: 'La nota de la Tabla 1 escribe "Punto de fluidez, min, °C -30". Un mínimo de -30 °C no es coherente con el significado del ensayo (4.10); podría tratarse de un máximo. No se aplica sin aclaración.'

},

gravedadEspecifica: {

nombre: 'Gravedad específica 15 °C/15 °C',

unidad: 'adimensional',

metodo: 'ASTM D1298',

referencia: 'Nota bajo la Tabla 1 (p. 20) — remite a NTC 1465; numeral 4.11 (p. 7)',

informativo: { op: '<=', v: 0.91, texto: 'máx. 0,91' }

},

viscosidad40: {

nombre: 'Viscosidad a 40 °C',

unidad: 'mm²/s (cSt)',

metodo: 'ASTM D88, D445',

referencia: 'Nota bajo la Tabla 1 (p. 20) — remite a NTC 1465; numeral 4.12 (p. 7)',

informativo: { op: '<=', v: 12.0, texto: 'máx. 12,0 mm²/s' }

},

temperaturaMuestra: {

nombre: 'Temperatura del aceite al muestrear',

unidad: '°C',

referencia: 'Numeral 5 (p. 8-9); numeral 4.3 (p. 4)'

}

};

var GRUPOS = {

I: { nombre: 'Grupo 1', texto: 'Aceite cuyo estado es satisfactorio para continuar en servicio (8.3).' },

II: { nombre: 'Grupo 2', texto: 'Aceite que necesita solamente un tratamiento de reacondicionamiento (8.3).' },

III: { nombre: 'Grupo 3', texto: 'Aceite en mal estado que solo puede restaurarse mediante regeneración, o reemplazarse (8.3).' },

IV: { nombre: 'Grupo 4', texto: 'Aceite de calidad tan mala que se aconseja descartarlo; "corresponde a muchas propiedades insatisfactorias" (8.3). La norma no da un criterio numérico para este grupo.' }

};

return { NORMA: NORMA, CATEGORIAS: CATEGORIAS, PARAMETROS: PARAMETROS, GRUPOS: GRUPOS };

});

## src/evaluador.js

/*

* Motor de evaluación. No contiene valores de la norma: todos se leen de criterios.js.

* Las reglas marcadas "DECISIÓN DE DISEÑO" no provienen de la NTC 3284 y se informan

* al usuario en el resultado.

*/

(function (root, factory) {

if (typeof module === 'object' && module.exports) {

module.exports = factory(require('./criterios.js'));

} else {

root.EvaluadorNTC3284 = factory(root.CriteriosNTC3284);

}

})(typeof self !== 'undefined' ? self : this, function (C) {

'use strict';

var P = C.PARAMETROS;

var ESTADOS = {

GRUPO_I: { clave: 'GRUPO_I', etiqueta: 'Grupo I – satisfactorio para continuar', tono: 'verde', icono: '✔' },

GRUPO_II: { clave: 'GRUPO_II', etiqueta: 'Grupo II – por reacondicionar', tono: 'ambar', icono: '▲' },

GRUPO_III: { clave: 'GRUPO_III', etiqueta: 'Grupo III – por regenerar', tono: 'rojo', icono: '✖' },

FUERA_GRUPO_I: { clave: 'FUERA_GRUPO_I', etiqueta: 'Fuera del límite de Grupo I (grupo no definido)', tono: 'ambar', icono: '!' },

AMBIGUO: { clave: 'AMBIGUO', etiqueta: 'Criterio ambiguo – requiere aclaración', tono: 'gris', icono: '?' },

NO_CUBIERTO: { clave: 'NO_CUBIERTO', etiqueta: 'No cubierto por la norma (aceite en servicio)', tono: 'gris', icono: '⊘' },

NO_APLICABLE: { clave: 'NO_APLICABLE', etiqueta: 'Límite no aplicable a esta muestra', tono: 'gris', icono: '⊘' },

DATOS_INSUFICIENTES: { clave: 'DATOS_INSUFICIENTES', etiqueta: 'Datos insuficientes', tono: 'gris', icono: '…' },

SIN_DATO: { clave: 'SIN_DATO', etiqueta: 'Sin dato', tono: 'neutro', icono: '—' },

REF_CUMPLE: { clave: 'REF_CUMPLE', etiqueta: 'Cumple valor citado de NTC 1465 (informativo)', tono: 'info', icono: 'i' },

REF_NO_CUMPLE: { clave: 'REF_NO_CUMPLE', etiqueta: 'No cumple valor citado de NTC 1465 (informativo)', tono: 'info-alerta', icono: 'i' },

INFORMATIVO: { clave: 'INFORMATIVO', etiqueta: 'Dato informativo', tono: 'neutro', icono: 'i' }

};

var GENERAL = {

FAVORABLE: { clave: 'FAVORABLE', etiqueta: 'Condición favorable', tono: 'verde', icono: '✔' },

ALERTA: { clave: 'ALERTA', etiqueta: 'Alerta', tono: 'ambar', icono: '▲' },

CRITICA: { clave: 'CRITICA', etiqueta: 'Condición crítica', tono: 'rojo', icono: '✖' },

NO_DETERMINADO: { clave: 'NO_DETERMINADO', etiqueta: 'No determinado', tono: 'gris', icono: '?' }

};

// Validación física mínima. DECISIÓN DE DISEÑO: estos topes no provienen de la norma,

// solo rechazan valores imposibles (negativos, porcentajes > 100).

var CAMPOS_NUMERICOS = {

ruptura: { min: 0 },

agua: { min: 0 },

nn: { min: 0 },

tensionInterfasial: { min: 0 },

fdd25: { min: 0, max: 100 },

fdd100: { min: 0, max: 100 },

resistividad90: { min: 0 },

resistividad20: { min: 0 },

color: { min: 0 },

puntoInflamacion: {},

puntoFluidez: {},

gravedadEspecifica: { minExclusivo: 0 },

viscosidad40: { minExclusivo: 0 },

temperaturaMuestra: {}

};

var ORDEN = ['ruptura', 'agua', 'nn', 'tensionInterfasial', 'fdd25', 'fdd100', 'resistividad90', 'resistividad20',

'color', 'aspecto', 'puntoInflamacion', 'puntoFluidez', 'gravedadEspecifica', 'viscosidad40', 'temperaturaMuestra'];

var GRUPOS_ORDEN = ['I', 'II', 'III'];

var SEVERIDAD = { GRUPO_I: 0, GRUPO_II: 1, GRUPO_III: 2 };

// ---------------------------------------------------------------- utilidades

function fmt(n) {

return String(n).replace('.', ',');

}

function parsearNumero(texto) {

if (texto === null || texto === undefined) return { vacio: true };

var s = String(texto).trim();

if (s === '') return { vacio: true };

if (/^[+-]?(\d+([.,]\d+)?|[.,]\d+)$/.test(s)) {

return { valor: Number(s.replace(',', '.')) };

}

if (/^[+-]?[\d.,]+\s*[^\d\s.,]+/.test(s)) {

return { error: 'Escriba solo el número; la unidad ya está indicada junto al campo.' };

}

return { error: 'Ingrese un número válido (use coma o punto decimal, sin separador de miles).' };

}

function textoCriterio(c) {

if (!c) return '—';

switch (c.op) {

case '>=': return '≥ ' + fmt(c.v);

case '<=': return '≤ ' + fmt(c.v);

case '>': return '> ' + fmt(c.v);

case '<': return '< ' + fmt(c.v);

case 'rango': return fmt(c.min) + '–' + fmt(c.max) + ' (inclusividad no especificada)';

case 'ambiguo': return 'ambiguo';

default: return '?';

}

}

function comparar(c, x) {

switch (c.op) {

case '>=': return x >= c.v ? 'si' : 'no';

case '<=': return x <= c.v ? 'si' : 'no';

case '>': return x > c.v ? 'si' : 'no';

case '<': return x < c.v ? 'si' : 'no';

case 'rango':

if (x > c.min && x < c.max) return 'si';

if (x === c.min || x === c.max) return 'borde';

return 'no';

default: return 'ambiguo';

}

}

/*

* Clasifica un valor contra los criterios de Grupo I/II/III de la Tabla 1 para una categoría.

* Reglas:

*  - Los símbolos ≥, ≤, >, < se aplican literalmente (inclusivos o exclusivos según la norma).

*  - Un valor en el extremo de un rango "a–b" (inclusividad no especificada) solo se clasifica

*    si otro criterio con símbolo explícito lo incluye; si no, queda AMBIGUO.

*  - DECISIÓN DE DISEÑO: si el valor satisface dos grupos a la vez (solapamiento en la tabla),

*    se asigna el más severo y se informa.

*  - Si no cumple Grupo I y no cae en ningún otro criterio, queda FUERA_GRUPO_I (sin grupo).

*/

function clasificar(def, cat, x) {

var detalles = [];

var notas = [];

var si = [], bordes = [], ambiguos = [];

var partesCriterio = [];

GRUPOS_ORDEN.forEach(function (g) {

var c = def[g] && def[g][cat];

partesCriterio.push('Grupo ' + g + ': ' + (c ? (c.op === 'ambiguo' ? 'ambiguo en la norma' : textoCriterio(c)) : '—'));

if (!c) return;

var r = comparar(c, x);

if (r === 'si') { si.push(g); detalles.push('Grupo ' + g + ' (' + textoCriterio(c) + '): el valor cumple el criterio.'); }

else if (r === 'borde') { bordes.push(g); detalles.push('Grupo ' + g + ' (' + textoCriterio(c) + '): el valor coincide con un extremo del rango.'); }

else if (r === 'ambiguo') { ambiguos.push(g); detalles.push('Grupo ' + g + ': ' + c.texto + '.'); }

else { detalles.push('Grupo ' + g + ' (' + textoCriterio(c) + '): el valor no cumple el criterio.'); }

});

var estado;

if (si.length) {

var g = si[si.length - 1];

estado = ESTADOS['GRUPO_' + g];

if (si.length > 1) {

notas.push('El valor satisface a la vez los criterios de los Grupos ' + si.join(' y ') +

'. La Tabla 1 no indica cómo resolver el solapamiento; DECISIÓN DE DISEÑO: se asigna el grupo más severo (Grupo ' + g + ').');

}

if (bordes.length) {

notas.push('El valor es el extremo de un rango cuya inclusividad la norma no especifica (Grupo ' + bordes.join(', ') +

'); se asigna el grupo cuyo criterio explícito (≤, ≥, <, >) lo incluye.');

}

} else if (bordes.length) {

estado = ESTADOS.AMBIGUO;

notas.push('El valor coincide con el extremo del rango del Grupo ' + bordes.join(', ') +

' y la norma no indica si los extremos de "a–b" son inclusivos. No se asigna grupo.');

} else if (def.I && def.I[cat]) {

estado = ESTADOS.FUERA_GRUPO_I;

if (ambiguos.length) {

notas.push('El valor no cumple el límite de Grupo I. El criterio de Grupo ' + ambiguos.join(', ') +

' es ambiguo en la norma, por lo que no se asigna grupo automáticamente.');

} else {

notas.push('El valor no cumple el límite de Grupo I y no cae dentro de ningún otro criterio tabulado (Grupo II/III no definidos o fuera de su rango).');

}

} else {

estado = ESTADOS.NO_CUBIERTO;

}

return { estado: estado, criterio: partesCriterio.join(' · '), detalles: detalles, notas: notas };

}

function resultado(id, extra) {

var meta = P[id];

var r = {

id: id,

nombre: meta.nombre,

unidad: meta.unidad,

metodo: meta.metodo || '',

referencia: meta.referencia,

valor: null,

valorTexto: '',

criterio: '',

estado: ESTADOS.SIN_DATO,

explicacion: [],

notas: [],

afectaSemaforo: true

};

for (var k in extra) r[k] = extra[k];

return r;

}

function sinDato(id, afecta) {

return resultado(id, { explicacion: ['No se ingresó valor.'], afectaSemaforo: afecta !== false });

}

// ---------------------------------------------------------------- validación

function validar(entrada) {

var errores = [];

var valores = {};

var v = entrada.valores || {};

var cat = entrada.categoria;

if (!cat) {

errores.push({ campo: 'categoria', mensaje: 'Seleccione la categoría del equipo (Sección 6).' });

} else if (!C.CATEGORIAS[cat]) {

errores.push({ campo: 'categoria', mensaje: 'Categoría desconocida: ' + cat + '.' });

} else if (C.CATEGORIAS[cat].redirigir) {

errores.push({ campo: 'categoria', mensaje: 'Categoría F: la Sección 6, nota 1, asigna a los conmutadores bajo carga la misma categoría del transformador asociado. Seleccione esa categoría.' });

}

Object.keys(CAMPOS_NUMERICOS).forEach(function (id) {

var regla = CAMPOS_NUMERICOS[id];

var p = parsearNumero(v[id]);

if (p.vacio) { valores[id] = null; return; }

if (p.error) { errores.push({ campo: id, mensaje: p.error }); return; }

var x = p.valor;

if (regla.min !== undefined && x < regla.min) {

errores.push({ campo: id, mensaje: 'El valor no puede ser negativo.' }); return;

}

if (regla.minExclusivo !== undefined && x <= regla.minExclusivo) {

errores.push({ campo: id, mensaje: 'El valor debe ser mayor que ' + fmt(regla.minExclusivo) + '.' }); return;

}

if (regla.max !== undefined && x > regla.max) {

errores.push({ campo: id, mensaje: 'Un porcentaje no puede superar ' + fmt(regla.max) + ' %.' }); return;

}

valores[id] = x;

});

var aspecto = v.aspecto || '';

if (['', 'claro', 'no_claro'].indexOf(aspecto) === -1) {

errores.push({ campo: 'aspecto', mensaje: 'Opción de aspecto no válida.' });

}

valores.aspecto = aspecto || null;

if (valores.ruptura !== null && valores.ruptura !== undefined) {

if (!entrada.metodoRuptura) {

errores.push({ campo: 'metodoRuptura', mensaje: 'Seleccione el método de ensayo de la tensión de ruptura: los límites dependen del método.' });

} else if (!P.ruptura.metodos[entrada.metodoRuptura]) {

errores.push({ campo: 'metodoRuptura', mensaje: 'Método de ensayo no reconocido.' });

}

}

var algunValor = ORDEN.some(function (id) { return valores[id] !== null && valores[id] !== undefined; });

if (!algunValor && !errores.some(function (e) { return e.campo !== 'categoria'; })) {

errores.push({ campo: 'general', mensaje: 'Ingrese al menos un valor medido.' });

}

return { errores: errores, valores: valores };

}

// ---------------------------------------------------------------- evaluación por parámetro

function evaluarClasificable(id, def, cat, x, extraNotas) {

if (x === null) return sinDato(id);

var c = clasificar(def, cat, x);

return resultado(id, {

valor: x, valorTexto: fmt(x), criterio: c.criterio, estado: c.estado,

explicacion: c.detalles, notas: c.notas.concat(extraNotas || [])

});

}

function evaluarParametros(cat, metodo, val) {

var out = {};

// Tensión de ruptura

if (val.ruptura === null) {

out.ruptura = sinDato('ruptura');

} else {

var m = P.ruptura.metodos[metodo];

out.ruptura = evaluarClasificable('ruptura', m, cat, val.ruptura);

out.ruptura.metodo = m.etiqueta;

if (out.ruptura.estado !== ESTADOS.GRUPO_I) {

out.ruptura.notas.push('8.4 b): si la tensión de ruptura está por debajo de los valores límite, independientemente de los valores de las otras características, deben tomarse las medidas esenciales.');

out.ruptura.notas.push('8.2.2, nota 1: la determinación del contenido de agua es particularmente necesaria cuando la tensión de ruptura se acerca al valor de rechazo.');

}

}

// Índice de neutralización

out.nn = evaluarClasificable('nn', P.nn, cat, val.nn);

if (val.nn !== null && val.nn > P.nn.umbralFrecuencia) {

out.nn.notas.push('Tabla 2: con índice de neutralización superior a ' + fmt(P.nn.umbralFrecuencia) + ' mg KOH/g se recomienda efectuar los ensayos con más frecuencia.');

}

// Contenido de agua (condicionado a la acidez, Tabla 2 nota 1)

if (val.agua === null) {

out.agua = sinDato('agua');

} else {

var hip = clasificar(P.agua, cat, val.agua);

var lim = P.agua.acidezMaximaAplicable;

if (val.nn === null) {

out.agua = resultado('agua', {

valor: val.agua, valorTexto: fmt(val.agua), criterio: hip.criterio, estado: ESTADOS.DATOS_INSUFICIENTES,

explicacion: ['Tabla 2, nota 1: los valores de contenido de agua solo se aplican cuando la acidez no sobrepasa ' + fmt(lim) +

' mg KOH/g. Sin el índice de neutralización no se puede confirmar que el límite aplique.',

'Comparación informativa (no usada en el semáforo): ' + hip.estado.etiqueta + '.']

});

} else if (val.nn > lim) {

out.agua = resultado('agua', {

valor: val.agua, valorTexto: fmt(val.agua), criterio: hip.criterio, estado: ESTADOS.NO_APLICABLE,

explicacion: ['Tabla 2, nota 1: los valores de contenido de agua no se aplican cuando la acidez sobrepasa ' + fmt(lim) +

' mg KOH/g (índice ingresado: ' + fmt(val.nn) + ').',

'Comparación informativa (no usada en el semáforo): ' + hip.estado.etiqueta + '.']

});

} else {

out.agua = resultado('agua', {

valor: val.agua, valorTexto: fmt(val.agua), criterio: hip.criterio, estado: hip.estado,

explicacion: hip.detalles.concat(['Acidez ' + fmt(val.nn) + ' mg KOH/g ≤ ' + fmt(lim) + ': el límite de agua es aplicable (Tabla 2, nota 1).']),

notas: hip.notas

});

}

var t = val.temperaturaMuestra, tr = P.agua.temperaturaReferencia;

if (t === null) {

out.agua.notas.push('Numeral 4.3: los límites de agua se refieren a temperaturas del aceite en servicio de más de ' + tr.min + ' °C hasta ' + tr.max + ' °C. No se ingresó la temperatura de muestreo.');

} else if (!(t > tr.min && t <= tr.max)) {

out.agua.notas.push('Numeral 4.3: los límites de agua se refieren a temperaturas del aceite en servicio de más de ' + tr.min + ' °C hasta ' + tr.max + ' °C; la muestra se tomó a ' + fmt(t) + ' °C. Interprete con cautela (ver Figura 1).');

}

}

// Tensión interfasial

out.tensionInterfasial = evaluarClasificable('tensionInterfasial', P.tensionInterfasial, cat, val.tensionInterfasial,

val.tensionInterfasial === null ? [] : ['La Tabla 1 no indica la unidad de la tensión interfasial. Verifique que el laboratorio reporte en la misma unidad que la norma de referencia.']);

// Factor de potencia 25 °C

out.fdd25 = evaluarClasificable('fdd25', P.fdd25, cat, val.fdd25);

if (out.fdd25.estado === ESTADOS.FUERA_GRUPO_I) {

out.fdd25.notas.push('El numeral 8.3 asocia valores altos del factor de disipación con el Grupo 3, pero la Tabla 1 no fija un límite de Grupo II ni de Grupo III para este ensayo. No se asigna grupo.');

}

// Parámetros sin criterio en servicio

['fdd100', 'color'].forEach(function (id) {

if (val[id] === null) { out[id] = sinDato(id, false); return; }

out[id] = resultado(id, {

valor: val[id], valorTexto: fmt(val[id]), criterio: 'Sin criterio para aceite en servicio',

estado: ESTADOS.NO_CUBIERTO, explicacion: [P[id].sinCriterioEnServicio], afectaSemaforo: false

});

});

// Resistividad: criterio ambiguo

['resistividad90', 'resistividad20'].forEach(function (id) {

if (val[id] === null) { out[id] = sinDato(id, false); return; }

out[id] = resultado(id, {

valor: val[id], valorTexto: fmt(val[id]),

criterio: 'Valor impreso para categoría ' + cat + ': ' + P[id].textoTabla[cat] + ' (columna Grupo II)',

estado: ESTADOS.AMBIGUO, explicacion: [P[id].ambiguo]

});

});

// Aspecto visual

if (!val.aspecto) {

out.aspecto = sinDato('aspecto');

} else if (val.aspecto === 'claro') {

out.aspecto = resultado('aspecto', {

valorTexto: P.aspecto.textoGrupoI, criterio: 'Grupo I: ' + P.aspecto.textoGrupoI, estado: ESTADOS.GRUPO_I,

explicacion: ['El aspecto informado coincide con el criterio de Grupo I de la Tabla 1.']

});

} else {

out.aspecto = resultado('aspecto', {

valorTexto: 'Turbio, sucio o con sedimentos', criterio: 'Grupo I: ' + P.aspecto.textoGrupoI, estado: ESTADOS.FUERA_GRUPO_I,

explicacion: ['El aspecto informado no cumple el criterio de Grupo I de la Tabla 1.'],

notas: ['El numeral 8.3 describe que un aceite del Grupo 2 "puede tener un aspecto turbio o sucio" y que el numeral 4.1 lo relaciona con agua libre, lodos, carbón o fibras; esto es descriptivo y no un criterio de clasificación, por lo que no se asigna grupo.']

});

}

// Propiedades físicas (informativas, no afectan el semáforo)

['puntoInflamacion', 'gravedadEspecifica', 'viscosidad40'].forEach(function (id) {

if (val[id] === null) { out[id] = sinDato(id, false); return; }

var ref = P[id].informativo;

var cumple = comparar(ref, val[id]) === 'si';

out[id] = resultado(id, {

valor: val[id], valorTexto: fmt(val[id]), criterio: 'NTC 1465 (citada): ' + ref.texto,

estado: cumple ? ESTADOS.REF_CUMPLE : ESTADOS.REF_NO_CUMPLE,

explicacion: [(cumple ? 'Cumple' : 'No cumple') + ' el valor que la nota de la Tabla 1 cita de la NTC 1465.',

'La nota no aclara si estos valores aplican a aceites en servicio; los numerales 4.10 a 4.12 indican que estas propiedades sirven sobre todo para identificar el aceite. Por eso no se usan en el semáforo.'],

afectaSemaforo: false

});

});

if (val.puntoFluidez === null) {

out.puntoFluidez = sinDato('puntoFluidez', false);

} else {

out.puntoFluidez = resultado('puntoFluidez', {

valor: val.puntoFluidez, valorTexto: fmt(val.puntoFluidez), criterio: 'Texto de la norma: "min, °C -30"',

estado: ESTADOS.AMBIGUO, explicacion: [P.puntoFluidez.ambiguo], afectaSemaforo: false

});

}

if (val.temperaturaMuestra === null) {

out.temperaturaMuestra = sinDato('temperaturaMuestra', false);

} else {

out.temperaturaMuestra = resultado('temperaturaMuestra', {

valor: val.temperaturaMuestra, valorTexto: fmt(val.temperaturaMuestra), criterio: 'Dato de muestreo (numeral 5)',

estado: ESTADOS.INFORMATIVO, explicacion: ['El numeral 5 recomienda anotar la temperatura del aceite al tomar la muestra.'], afectaSemaforo: false

});

}

return ORDEN.map(function (id) { return out[id]; });

}

// ---------------------------------------------------------------- resultado general

var NUCLEO = ['ruptura', 'agua', 'nn', 'aspecto', 'fdd25'];

function evaluarGeneral(params) {

var porId = {};

params.forEach(function (p) { porId[p.id] = p; });

var afectan = params.filter(function (p) { return p.afectaSemaforo; });

var motivos = [], notas = [];

var g3 = afectan.filter(function (p) { return p.estado === ESTADOS.GRUPO_III; });

var g2 = afectan.filter(function (p) { return p.estado === ESTADOS.GRUPO_II || p.estado === ESTADOS.FUERA_GRUPO_I; });

var bloq = afectan.filter(function (p) {

return [ESTADOS.AMBIGUO, ESTADOS.DATOS_INSUFICIENTES, ESTADOS.NO_APLICABLE].indexOf(p.estado) !== -1;

});

var faltan = NUCLEO.filter(function (id) { return porId[id].estado === ESTADOS.SIN_DATO; });

var gen;

if (g3.length) {

gen = GENERAL.CRITICA;

g3.forEach(function (p) { motivos.push(p.nombre + ': ' + p.estado.etiqueta + '.'); });

g2.forEach(function (p) { motivos.push(p.nombre + ': ' + p.estado.etiqueta + '.'); });

} else if (g2.length) {

gen = GENERAL.ALERTA;

g2.forEach(function (p) { motivos.push(p.nombre + ': ' + p.estado.etiqueta + '.'); });

} else {

var nucleoOk = NUCLEO.every(function (id) { return porId[id].estado === ESTADOS.GRUPO_I; });

if (nucleoOk && !bloq.length) {

gen = GENERAL.FAVORABLE;

motivos.push('Los ensayos del numeral 8.2.2 (aspecto, tensión de ruptura, factor de disipación, índice de neutralización y contenido de agua) están en Grupo I.');

} else {

gen = GENERAL.NO_DETERMINADO;

if (faltan.length) {

motivos.push('Faltan ensayos del numeral 8.2.2: ' + faltan.map(function (id) { return porId[id].nombre; }).join(', ') + '.');

}

bloq.forEach(function (p) { motivos.push(p.nombre + ': ' + p.estado.etiqueta + '.'); });

if (!motivos.length) motivos.push('No hay datos suficientes para emitir una condición.');

}

}

if (gen === GENERAL.CRITICA || gen === GENERAL.ALERTA) {

if (faltan.length || bloq.length) {

notas.push('Evaluación incompleta (' + faltan.concat(bloq.map(function (p) { return p.id; }))

.map(function (id) { return porId[id].nombre; }).join(', ') + '): la condición real podría ser igual o más severa.');

}

var soloOtras = g3.concat(g2).every(function (p) { return p.id !== 'ruptura'; });

if (soloOtras) {

notas.push('8.3, Grupo 1: con la excepción de la tensión de ruptura, que una o varias propiedades estén fuera de los límites no requiere acción inmediata, aunque a largo plazo puede acelerar la degradación. 8.4 b): por regla general, muchas características deben ser desfavorables para justificar una medida.');

} else {

notas.push('8.4 b): la tensión de ruptura está por debajo del límite; según la norma, independientemente de las demás características, deben tomarse las medidas esenciales.');

}

notas.push('8.4 a): cuando un resultado está fuera de los límites, compárelo con resultados anteriores y, si es necesario, tome una nueva muestra para confirmarlo antes de emprender cualquier acción.');

}

notas.push('DECISIÓN DE DISEÑO: el semáforo general toma la condición más severa de los parámetros evaluados. La norma (8.3) no define una regla de combinación; la evaluación final corresponde a un especialista.');

notas.push('El Grupo 4 (descartar) no se asigna automáticamente: la norma no da un criterio numérico para él.');

var refNo = params.filter(function (p) { return p.estado === ESTADOS.REF_NO_CUMPLE; });

if (refNo.length) {

notas.push('Propiedades físicas fuera de los valores citados de NTC 1465 (informativo, no afecta el semáforo): ' +

refNo.map(function (p) { return p.nombre; }).join(', ') + '. Según 4.10-4.12 pueden indicar mezcla con aceites de otra calidad.');

}

var noCub = params.filter(function (p) { return p.estado === ESTADOS.NO_CUBIERTO; });

if (noCub.length) {

notas.push('Valores ingresados sin criterio para aceite en servicio (no usados en el semáforo): ' +

noCub.map(function (p) { return p.nombre; }).join(', ') + '.');

}

return { estado: gen, motivos: motivos, notas: notas };

}

// ---------------------------------------------------------------- API

function evaluar(entrada) {

var v = validar(entrada || {});

if (v.errores.length) return { valido: false, errores: v.errores };

var cat = entrada.categoria;

var infoCat = C.CATEGORIAS[cat];

if (!infoCat.cubierta) {

var params = ORDEN.map(function (id) {

var x = v.valores[id];

if (x === null || x === undefined) return sinDato(id, false);

return resultado(id, {

valor: typeof x === 'number' ? x : null,

valorTexto: typeof x === 'number' ? fmt(x) : (x === 'claro' ? P.aspecto.textoGrupoI : 'Turbio, sucio o con sedimentos'),

criterio: 'Sin criterio para la categoría ' + cat,

estado: ESTADOS.NO_CUBIERTO,

explicacion: ['La Tabla 1 solo da límites para las categorías C, B, A y O (transformadores y reactores).'],

afectaSemaforo: false

});

});

return {

valido: true, errores: [], categoria: cat, infoCategoria: infoCat, norma: C.NORMA, parametros: params,

general: {

estado: GENERAL.NO_DETERMINADO,

motivos: ['Categoría ' + cat + ' (' + infoCat.descripcion + ') no está cubierta por los límites de la Tabla 1.'],

notas: ['Consulte las instrucciones del fabricante (Sección 6, nota 2; numeral 8.2.2, nota 3).']

}

};

}

var parametros = evaluarParametros(cat, entrada.metodoRuptura, v.valores);

return {

valido: true, errores: [], categoria: cat, infoCategoria: infoCat, norma: C.NORMA,

parametros: parametros, general: evaluarGeneral(parametros)

};

}

return {

evaluar: evaluar,

parsearNumero: parsearNumero,

clasificar: clasificar,

ESTADOS: ESTADOS,

GENERAL: GENERAL,

CRITERIOS: C

};

});

## src/app.js

/* Capa de interfaz: lee el formulario, llama al evaluador y pinta el resultado. */

(function () {

'use strict';

var E = window.EvaluadorNTC3284;

var form = document.getElementById('formulario');

var seccion = document.getElementById('resultado');

var erroresGenerales = document.getElementById('errores-generales');

var mostrarVacios = document.getElementById('mostrar-vacios');

var ultimo = null;

var CAMPOS = ['ruptura', 'agua', 'nn', 'fdd25', 'tensionInterfasial', 'fdd100', 'resistividad90', 'resistividad20',

'color', 'temperaturaMuestra', 'puntoInflamacion', 'puntoFluidez', 'gravedadEspecifica', 'viscosidad40', 'aspecto'];

function leerEntrada() {

var valores = {};

CAMPOS.forEach(function (id) { valores[id] = document.getElementById(id).value; });

return {

categoria: document.getElementById('categoria').value,

metodoRuptura: document.getElementById('metodoRuptura').value,

valores: valores

};

}

function limpiarErrores() {

erroresGenerales.hidden = true;

erroresGenerales.textContent = '';

form.querySelectorAll('.error').forEach(function (p) { p.hidden = true; p.textContent = ''; });

form.querySelectorAll('[aria-invalid]').forEach(function (el) { el.removeAttribute('aria-invalid'); });

}

function mostrarErrores(errores) {

var primero = null;

var lista = document.createElement('ul');

errores.forEach(function (e) {

var campo = document.getElementById(e.campo);

var p = document.getElementById(e.campo + '-error');

if (campo && p) {

campo.setAttribute('aria-invalid', 'true');

p.textContent = '⚠ ' + e.mensaje;

p.hidden = false;

if (!primero) primero = campo;

}

var li = document.createElement('li');

var etiqueta = campo ? form.querySelector('label[for="' + e.campo + '"]') : null;

li.textContent = (etiqueta ? etiqueta.childNodes[0].textContent.trim() + ': ' : '') + e.mensaje;

lista.appendChild(li);

});

erroresGenerales.innerHTML = '<p><strong>Revise los datos antes de evaluar:</strong></p>';

erroresGenerales.appendChild(lista);

erroresGenerales.hidden = false;

seccion.hidden = true;

(primero || erroresGenerales).focus();

}

function el(tag, clase, texto) {

var n = document.createElement(tag);

if (clase) n.className = clase;

if (texto !== undefined) n.textContent = texto;

return n;

}

function chip(estado) {

var c = el('span', 'chip tono-' + estado.tono);

var i = el('span', 'icono', estado.icono);

i.setAttribute('aria-hidden', 'true');

c.appendChild(i);

c.appendChild(document.createTextNode(' ' + estado.etiqueta));

return c;

}

function lista(ul, items) {

ul.innerHTML = '';

items.forEach(function (t) { ul.appendChild(el('li', '', t)); });

}

function pintar(r) {

var g = r.general;

var sem = document.getElementById('semaforo');

sem.className = 'semaforo activo-' + g.estado.tono;

sem.setAttribute('aria-label', 'Semáforo: ' + g.estado.etiqueta);

var etiqueta = document.getElementById('general-etiqueta');

etiqueta.className = 'general-etiqueta tono-' + g.estado.tono;

etiqueta.innerHTML = '';

var ic = el('span', 'icono', g.estado.icono);

ic.setAttribute('aria-hidden', 'true');

etiqueta.appendChild(ic);

etiqueta.appendChild(document.createTextNode(' ' + g.estado.etiqueta + ' — Categoría ' + r.categoria));

lista(document.getElementById('general-motivos'), g.motivos);

lista(document.getElementById('general-notas'), g.notas);

var tbody = document.querySelector('#tabla-parametros tbody');

tbody.innerHTML = '';

r.parametros.forEach(function (p) {

if (p.estado.clave === 'SIN_DATO' && !mostrarVacios.checked) return;

var tr = el('tr', 'fila-' + p.estado.tono);

var th = el('th');

th.scope = 'row';

th.appendChild(el('span', 'nombre', p.nombre));

if (p.metodo) th.appendChild(el('span', 'sub', p.metodo));

tr.appendChild(th);

var tdV = el('td');

tdV.appendChild(el('span', 'valor', p.valorTexto || '—'));

if (p.valorTexto && p.unidad) tdV.appendChild(el('span', 'sub', p.unidad));

tr.appendChild(tdV);

tr.appendChild(el('td', 'criterio', p.criterio || '—'));

var tdE = el('td');

tdE.appendChild(chip(p.estado));

tr.appendChild(tdE);

var tdP = el('td', 'porque');

p.explicacion.forEach(function (t) { tdP.appendChild(el('p', '', t)); });

p.notas.forEach(function (t) { tdP.appendChild(el('p', 'nota', t)); });

tdP.appendChild(el('p', 'ref', 'Referencia: ' + p.referencia));

tr.appendChild(tdP);

tbody.appendChild(tr);

});

seccion.hidden = false;

}

form.addEventListener('submit', function (ev) {

ev.preventDefault();

limpiarErrores();

var r = E.evaluar(leerEntrada());

if (!r.valido) { mostrarErrores(r.errores); return; }

ultimo = r;

pintar(r);

document.getElementById('titulo-resultado').focus();

});

mostrarVacios.addEventListener('change', function () { if (ultimo) pintar(ultimo); });

document.getElementById('limpiar').addEventListener('click', function () {

form.reset();

limpiarErrores();

seccion.hidden = true;

ultimo = null;

});

document.getElementById('ejemplo').addEventListener('click', function () {

var ej = { categoria: 'B', metodoRuptura: 'D877', ruptura: '24', agua: '18', nn: '0,08', fdd25: '0,6',

aspecto: 'claro', tensionInterfasial: '27', temperaturaMuestra: '45' };

form.reset();

limpiarErrores();

Object.keys(ej).forEach(function (k) { document.getElementById(k).value = ej[k]; });

});

document.getElementById('titulo-resultado').tabIndex = -1;

erroresGenerales.tabIndex = -1;

})();

## index.html

<!doctype html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="utf-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

<title>Evaluador de aceite NTC 3284</title>

<link rel="stylesheet" href="styles.css">

</head>

<body>

<header class="encabezado">

<h1>Evaluador de aceite mineral aislante en servicio</h1>

<p class="subtitulo">Criterios de la <strong>NTC 3284 (1991-11-20)</strong> — Guía para el mantenimiento y la supervisión de los aceites minerales aislantes en servicio en equipos eléctricos.</p>

<p class="aviso" role="note"><span aria-hidden="true">⚠</span> Herramienta de apoyo. No reemplaza el análisis de un especialista ni el procedimiento oficial de laboratorio. La norma misma (8.3) advierte que sus límites son indicativos.</p>

</header>

<main>

<form id="formulario" novalidate>

<div id="errores-generales" class="errores-generales" role="alert" hidden></div>

<fieldset>

<legend>Equipo</legend>

<div class="campo">

<label for="categoria">Categoría del equipo <span class="ref">(Sección 6)</span></label>

<select id="categoria" name="categoria" aria-describedby="categoria-ayuda categoria-error">

<option value="">— Seleccione —</option>

<option value="O">O — Transformador de potencia &gt; 420 kV</option>

<option value="A">A — Transformador de potencia 170-420 kV o de continuidad vital</option>

<option value="B">B — Transformador de potencia 72,5-170 kV</option>

<option value="C">C — Transformador de potencia hasta 72,5 kV; interruptores, selectores, reguladores</option>

<option value="D">D — Transformador de medida &gt; 170 kV</option>

<option value="E">E — Transformador de medida hasta 170 kV</option>

<option value="F">F — Conmutador de derivación bajo carga</option>

<option value="G">G — Disyuntor sumergido en aceite</option>

</select>

<p id="categoria-ayuda" class="ayuda">La Tabla 1 solo da límites para O, A, B y C. Nota 3 de la Sección 6: transformadores ≤ 1 MVA y 36 kV no están clasificados; si se exige un programa de control, se sugiere seguir la categoría C.</p>

<p id="categoria-error" class="error" hidden></p>

</div>

</fieldset>

<fieldset>

<legend>Ensayos del numeral 8.2.2 (necesarios para emitir una condición)</legend>

<div class="campo">

<label for="metodoRuptura">Método de ensayo de la tensión de ruptura</label>

<select id="metodoRuptura" name="metodoRuptura" aria-describedby="metodoRuptura-error">

<option value="">— Seleccione —</option>

<option value="D877">ASTM D877</option>

<option value="D1816_004">ASTM D1816 (0,04 pulg)</option>

<option value="D1816_008">ASTM D1816 (0,08 pulg)</option>

<option value="IEC156">IEC 156</option>

</select>

<p id="metodoRuptura-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico" data-id="ruptura">

<label for="ruptura">Tensión de ruptura dieléctrica</label>

<div class="con-unidad"><input id="ruptura" name="ruptura" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="ruptura-u ruptura-error"><span id="ruptura-u" class="unidad">kV</span></div>

<p id="ruptura-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="agua">Contenido de humedad <span class="ref">(ASTM D1533)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="agua" name="agua" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="agua-u agua-error"><span id="agua-u" class="unidad">ppm</span></div>

<p id="agua-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="nn">Índice de neutralización <span class="ref">(ASTM D974)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="nn" name="nn" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="nn-u nn-error"><span id="nn-u" class="unidad">mg KOH/g</span></div>

<p id="nn-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="fdd25">Factor de potencia a 25 °C <span class="ref">(ASTM D924)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="fdd25" name="fdd25" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="fdd25-u fdd25-error"><span id="fdd25-u" class="unidad">%</span></div>

<p id="fdd25-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo">

<label for="aspecto">Aspecto visual <span class="ref">(ASTM D1524)</span></label>

<select id="aspecto" name="aspecto" aria-describedby="aspecto-error">

<option value="">— Sin dato —</option>

<option value="claro">Claro y libre de sedimentos</option>

<option value="no_claro">Turbio, sucio o con sedimentos</option>

</select>

<p id="aspecto-error" class="error" hidden></p>

</div>

</fieldset>

<fieldset>

<legend>Otros ensayos (opcionales)</legend>

<div class="campo numerico">

<label for="tensionInterfasial">Tensión interfasial <span class="ref">(ASTM D971)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="tensionInterfasial" name="tensionInterfasial" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="tensionInterfasial-u tensionInterfasial-error"><span id="tensionInterfasial-u" class="unidad unidad-alerta" title="La Tabla 1 no indica unidad">unidad no indicada en la norma</span></div>

<p id="tensionInterfasial-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="fdd100">Factor de potencia a 100 °C <span class="ref">(ASTM D924)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="fdd100" name="fdd100" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="fdd100-u fdd100-error"><span id="fdd100-u" class="unidad">%</span></div>

<p id="fdd100-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="resistividad90">Resistividad a 90 °C <span class="ref">(IEC 247)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="resistividad90" name="resistividad90" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="resistividad90-u resistividad90-error"><span id="resistividad90-u" class="unidad">GΩ·m</span></div>

<p id="resistividad90-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="resistividad20">Resistividad a 20 °C <span class="ref">(IEC 247)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="resistividad20" name="resistividad20" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="resistividad20-u resistividad20-error"><span id="resistividad20-u" class="unidad">GΩ·m</span></div>

<p id="resistividad20-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="color">Color <span class="ref">(ASTM D1500)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="color" name="color" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="color-u color-error"><span id="color-u" class="unidad">escala D1500</span></div>

<p id="color-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="temperaturaMuestra">Temperatura del aceite al muestrear <span class="ref">(numeral 5)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="temperaturaMuestra" name="temperaturaMuestra" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="temperaturaMuestra-u temperaturaMuestra-error"><span id="temperaturaMuestra-u" class="unidad">°C</span></div>

<p id="temperaturaMuestra-error" class="error" hidden></p>

</div>

</fieldset>

<fieldset>

<legend>Propiedades físicas (informativas, no afectan el semáforo)</legend>

<div class="campo numerico">

<label for="puntoInflamacion">Punto de inflamación <span class="ref">(ASTM D92)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="puntoInflamacion" name="puntoInflamacion" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="puntoInflamacion-u puntoInflamacion-error"><span id="puntoInflamacion-u" class="unidad">°C</span></div>

<p id="puntoInflamacion-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="puntoFluidez">Punto de fluidez <span class="ref">(ASTM D97)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="puntoFluidez" name="puntoFluidez" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="puntoFluidez-u puntoFluidez-error"><span id="puntoFluidez-u" class="unidad">°C</span></div>

<p id="puntoFluidez-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="gravedadEspecifica">Gravedad específica 15 °C/15 °C <span class="ref">(ASTM D1298)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="gravedadEspecifica" name="gravedadEspecifica" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="gravedadEspecifica-u gravedadEspecifica-error"><span id="gravedadEspecifica-u" class="unidad">adimensional</span></div>

<p id="gravedadEspecifica-error" class="error" hidden></p>

</div>

<div class="campo numerico">

<label for="viscosidad40">Viscosidad a 40 °C <span class="ref">(ASTM D445)</span></label>

<div class="con-unidad"><input id="viscosidad40" name="viscosidad40" inputmode="decimal" autocomplete="off" aria-describedby="viscosidad40-u viscosidad40-error"><span id="viscosidad40-u" class="unidad">mm²/s</span></div>

<p id="viscosidad40-error" class="error" hidden></p>

</div>

</fieldset>

<div class="acciones">

<button type="submit" class="primario">Evaluar muestra</button>

<button type="button" id="limpiar">Limpiar</button>

<button type="button" id="ejemplo">Cargar ejemplo</button>

</div>

</form>

<section id="resultado" class="resultado" aria-live="polite" aria-labelledby="titulo-resultado" hidden>

<h2 id="titulo-resultado">Resultado</h2>

<div class="general">

<div class="semaforo" role="img" id="semaforo" aria-label="">

<span class="luz luz-rojo"></span>

<span class="luz luz-ambar"></span>

<span class="luz luz-verde"></span>

</div>

<div class="general-texto">

<p class="general-etiqueta" id="general-etiqueta"></p>

<ul id="general-motivos"></ul>

</div>

</div>

<details class="notas" open>

<summary>Notas de interpretación según la norma</summary>

<ul id="general-notas"></ul>

</details>

<h3>Resultado por parámetro</h3>

<div class="tabla-scroll">

<table id="tabla-parametros">

<caption class="sr-only">Resultado individual por parámetro</caption>

<thead>

<tr><th scope="col">Parámetro</th><th scope="col">Valor</th><th scope="col">Criterio aplicable</th><th scope="col">Estado</th><th scope="col">Por qué</th></tr>

</thead>

<tbody></tbody>

</table>

</div>

<label class="mostrar-vacios"><input type="checkbox" id="mostrar-vacios"> Mostrar parámetros sin dato</label>

</section>

<section class="leyenda" aria-labelledby="titulo-leyenda">

<h2 id="titulo-leyenda">Cómo leer el semáforo</h2>

<ul>

<li><span class="chip tono-verde"><span aria-hidden="true">✔</span> Condición favorable</span> Todos los ensayos del 8.2.2 en Grupo I (aceite satisfactorio para continuar en servicio, 8.3).</li>

<li><span class="chip tono-ambar"><span aria-hidden="true">▲</span> Alerta</span> Algún parámetro en Grupo II (por reacondicionar) o fuera del límite de Grupo I sin grupo definido en la Tabla 1.</li>

<li><span class="chip tono-rojo"><span aria-hidden="true">✖</span> Condición crítica</span> Algún parámetro en Grupo III (por regenerar).</li>

<li><span class="chip tono-gris"><span aria-hidden="true">?</span> No determinado</span> Faltan datos, el criterio es ambiguo o la norma no cubre el caso. Nunca se presenta como normal.</li>

</ul>

</section>

</main>

<footer class="pie">

<p>NTC 3284 (ICONTEC, 1991), documento de referencia IEC 422. Las páginas citadas corresponden a la numeración impresa en la norma.</p>

</footer>

<script src="src/criterios.js"></script>

<script src="src/evaluador.js"></script>

<script src="src/app.js"></script>

</body>

</html>

## styles.css

:root {

--fondo: #f6f7f9;

--superficie: #ffffff;

--texto: #1b1f24;

--texto-suave: #4a525c;

--borde: #cfd5dc;

--foco: #1a5fb4;

--verde: #1e7a3c;   --verde-fondo: #e3f4e8;

--ambar: #8a5a00;   --ambar-fondo: #fff1d1;  --ambar-luz: #f2a900;

--rojo: #b3261e;    --rojo-fondo: #fde7e5;

--gris: #4a525c;    --gris-fondo: #eceff2;

--info: #1d4f91;    --info-fondo: #e6eefb;

}

@media (prefers-color-scheme: dark) {

:root {

--fondo: #14171b; --superficie: #1d2126; --texto: #e8ebee; --texto-suave: #aab3bd; --borde: #3a424b; --foco: #7fb2ff;

--verde: #7fd69a; --verde-fondo: #173322;

--ambar: #ffcc66; --ambar-fondo: #3a2c0d;

--rojo: #ff9a92; --rojo-fondo: #3d1a18;

--gris: #c3cad2; --gris-fondo: #2a3037;

--info: #9cc2ff; --info-fondo: #1b2a42;

}

}

* { box-sizing: border-box; }

body {

margin: 0;

font: 16px/1.5 system-ui, -apple-system, "Segoe UI", Roboto, sans-serif;

background: var(--fondo);

color: var(--texto);

}

.encabezado, main, .pie { max-width: 1100px; margin: 0 auto; padding: 0 16px; }

.encabezado { padding-top: 24px; }

h1 { font-size: 1.6rem; margin: 0 0 4px; }

.subtitulo { color: var(--texto-suave); margin: 0 0 12px; }

.aviso {

background: var(--ambar-fondo); color: var(--texto); border-left: 4px solid var(--ambar-luz);

padding: 10px 14px; border-radius: 6px; margin: 0 0 20px;

}

fieldset {

background: var(--superficie); border: 1px solid var(--borde); border-radius: 8px;

padding: 12px 16px 4px; margin: 0 0 16px;

display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 0 20px;

}

legend { font-weight: 600; padding: 0 6px; }

.campo { margin-bottom: 14px; }

.campo label { display: block; font-weight: 500; margin-bottom: 4px; }

.ref { color: var(--texto-suave); font-weight: 400; font-size: .85em; }

.ayuda { font-size: .85rem; color: var(--texto-suave); margin: 4px 0 0; }

fieldset:first-of-type .campo { grid-column: 1 / -1; }

select, input {

font: inherit; color: inherit; background: var(--superficie);

border: 1px solid var(--borde); border-radius: 6px; padding: 8px 10px; width: 100%;

}

.con-unidad { display: flex; align-items: stretch; }

.con-unidad input { border-radius: 6px 0 0 6px; min-width: 0; }

.unidad {

display: flex; align-items: center; padding: 0 10px; white-space: nowrap;

background: var(--gris-fondo); border: 1px solid var(--borde); border-left: 0;

border-radius: 0 6px 6px 0; font-size: .9rem; color: var(--texto-suave);

}

.unidad-alerta { font-style: italic; white-space: normal; font-size: .78rem; max-width: 45%; }

[aria-invalid="true"] { border-color: var(--rojo); outline: 2px solid var(--rojo); outline-offset: 0; }

:focus-visible { outline: 3px solid var(--foco); outline-offset: 2px; }

.error { color: var(--rojo); font-size: .9rem; margin: 4px 0 0; font-weight: 500; }

.errores-generales {

background: var(--rojo-fondo); border: 1px solid var(--rojo); border-radius: 8px;

padding: 8px 16px; margin-bottom: 16px;

}

.errores-generales p { margin: 4px 0; }

.acciones { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin: 8px 0 28px; }

button {

font: inherit; padding: 10px 18px; border-radius: 6px; cursor: pointer;

border: 1px solid var(--borde); background: var(--superficie); color: var(--texto);

}

button.primario { background: var(--foco); border-color: var(--foco); color: #fff; font-weight: 600; }

@media (prefers-color-scheme: dark) { button.primario { color: #0d1117; } }

.resultado, .leyenda {

background: var(--superficie); border: 1px solid var(--borde); border-radius: 8px;

padding: 16px; margin-bottom: 20px;

}

.resultado h2 { margin-top: 0; }

.general { display: flex; gap: 20px; align-items: flex-start; flex-wrap: wrap; }

.semaforo {

display: flex; flex-direction: column; gap: 8px; padding: 10px;

background: #22272e; border-radius: 14px; flex: none;

}

.luz { width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%; background: #3b434d; opacity: .45; }

.activo-rojo .luz-rojo { background: #e5483e; opacity: 1; box-shadow: 0 0 14px #e5483e; }

.activo-ambar .luz-ambar { background: var(--ambar-luz); opacity: 1; box-shadow: 0 0 14px var(--ambar-luz); }

.activo-verde .luz-verde { background: #2fb35a; opacity: 1; box-shadow: 0 0 14px #2fb35a; }

.activo-gris .luz { background: #8a939d; opacity: .9; }

.general-texto { flex: 1; min-width: 240px; }

.general-etiqueta { font-size: 1.4rem; font-weight: 700; margin: 0 0 8px; padding: 6px 12px; border-radius: 6px; display: inline-block; }

.general-etiqueta .icono { font-size: 1.2em; }

.tono-verde { color: var(--verde); background: var(--verde-fondo); }

.tono-ambar { color: var(--ambar); background: var(--ambar-fondo); }

.tono-rojo { color: var(--rojo); background: var(--rojo-fondo); }

.tono-gris { color: var(--gris); background: var(--gris-fondo); }

.tono-neutro { color: var(--texto-suave); background: transparent; border: 1px dashed var(--borde); }

.tono-info { color: var(--info); background: var(--info-fondo); }

.tono-info-alerta { color: var(--info); background: var(--info-fondo); border: 1px solid var(--info); }

.chip {

display: inline-flex; align-items: center; gap: 4px; padding: 3px 9px; border-radius: 999px;

font-size: .85rem; font-weight: 600; line-height: 1.3;

}

.notas { margin: 12px 0 18px; }

.notas summary { cursor: pointer; font-weight: 600; }

.notas li { margin-bottom: 6px; color: var(--texto-suave); }

.tabla-scroll { overflow-x: auto; }

table { border-collapse: collapse; width: 100%; font-size: .92rem; }

th, td { text-align: left; vertical-align: top; padding: 10px 8px; border-bottom: 1px solid var(--borde); }

thead th { background: var(--gris-fondo); }

tbody tr { border-left: 5px solid transparent; }

tbody tr.fila-verde { border-left-color: var(--verde); }

tbody tr.fila-ambar { border-left-color: var(--ambar-luz); }

tbody tr.fila-rojo { border-left-color: var(--rojo); }

tbody tr.fila-gris { border-left-color: var(--gris); }

.nombre { display: block; font-weight: 600; }

.sub { display: block; font-size: .8rem; color: var(--texto-suave); font-weight: 400; }

.valor { font-variant-numeric: tabular-nums; font-weight: 600; }

.criterio { min-width: 160px; }

.porque p { margin: 0 0 6px; }

.porque .nota { color: var(--texto-suave); font-size: .85rem; }

.porque .ref { font-size: .8rem; color: var(--info); }

.mostrar-vacios { display: inline-flex; gap: 6px; align-items: center; margin-top: 10px; }

.mostrar-vacios input { width: auto; }

.leyenda ul { padding-left: 0; list-style: none; }

.leyenda li { margin-bottom: 8px; }

.leyenda .chip { margin-right: 8px; }

.pie { color: var(--texto-suave); font-size: .85rem; padding-bottom: 24px; }

.sr-only { position: absolute; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; clip: rect(0 0 0 0); white-space: nowrap; }

@media (max-width: 640px) {

thead { display: none; }

table, tbody, tr, th, td { display: block; width: 100%; }

tbody tr { border: 1px solid var(--borde); border-left-width: 5px; border-radius: 6px; margin-bottom: 10px; }

th, td { border-bottom: 0; padding: 6px 10px; }

}

## tests/evaluador.test.js

'use strict';

const test = require('node:test');

const assert = require('node:assert/strict');

const { evaluar, parsearNumero } = require('../src/evaluador.js');

// Muestra base de categoría C con todos los ensayos del 8.2.2 en Grupo I.

function base(sobre = {}, valores = {}) {

return {

categoria: 'C',

metodoRuptura: 'D877',

...sobre,

valores: { ruptura: '40', agua: '20', nn: '0,05', fdd25: '0,5', aspecto: 'claro', ...valores }

};

}

const param = (r, id) => r.parametros.find((p) => p.id === id);

const estado = (r, id) => param(r, id).estado.clave;

// ------------------------------------------------------------ parseo de entradas

test('parsea coma y punto decimal', () => {

assert.equal(parsearNumero('0,05').valor, 0.05);

assert.equal(parsearNumero('0.05').valor, 0.05);

assert.equal(parsearNumero(' 26 ').valor, 26);

assert.equal(parsearNumero(',5').valor, 0.5);

assert.equal(parsearNumero('-30').valor, -30);

});

test('detecta vacío, texto, unidades y separadores de miles', () => {

assert.ok(parsearNumero('').vacio);

assert.ok(parsearNumero('   ').vacio);

assert.ok(parsearNumero(undefined).vacio);

assert.match(parsearNumero('abc').error, /número válido/);

assert.match(parsearNumero('30 kV').error, /unidad/);

assert.match(parsearNumero('35ppm').error, /unidad/);

assert.ok(parsearNumero('1.000,5').error);

assert.ok(parsearNumero('1,2,3').error);

assert.ok(parsearNumero('NaN').error);

assert.ok(parsearNumero('1e3').error);

});

// ------------------------------------------------------------ validación

test('exige categoría', () => {

const r = evaluar(base({ categoria: '' }));

assert.equal(r.valido, false);

assert.ok(r.errores.some((e) => e.campo === 'categoria'));

});

test('categoría F redirige a la del transformador asociado', () => {

const r = evaluar(base({ categoria: 'F' }));

assert.equal(r.valido, false);

assert.match(r.errores[0].mensaje, /transformador asociado/);

});

test('exige método de ruptura cuando se ingresa tensión de ruptura', () => {

const r = evaluar(base({ metodoRuptura: '' }));

assert.equal(r.valido, false);

assert.ok(r.errores.some((e) => e.campo === 'metodoRuptura'));

});

test('rechaza no numéricos, negativos y porcentajes > 100', () => {

const r = evaluar(base({}, { agua: 'veinte', nn: '-0,1', fdd25: '150' }));

assert.equal(r.valido, false);

const campos = r.errores.map((e) => e.campo).sort();

assert.deepEqual(campos, ['agua', 'fdd25', 'nn']);

});

test('rechaza formulario sin ningún valor', () => {

const r = evaluar({ categoria: 'C', metodoRuptura: 'D877', valores: {} });

assert.equal(r.valido, false);

assert.ok(r.errores.some((e) => e.campo === 'general'));

});

test('acepta punto de fluidez negativo', () => {

const r = evaluar(base({}, { puntoFluidez: '-40' }));

assert.equal(r.valido, true);

assert.equal(estado(r, 'puntoFluidez'), 'AMBIGUO');

});

// ------------------------------------------------------------ resultado general

test('muestra completa en Grupo I => condición favorable', () => {

const r = evaluar(base());

assert.equal(r.valido, true);

assert.equal(r.general.estado.clave, 'FAVORABLE');

});

test('faltan ensayos del núcleo => no determinado (nunca favorable)', () => {

const r = evaluar(base({}, { fdd25: '' }));

assert.equal(r.general.estado.clave, 'NO_DETERMINADO');

assert.match(r.general.motivos.join(' '), /Factor de potencia a 25/);

});

test('un parámetro en Grupo III => crítica', () => {

const r = evaluar(base({}, { tensionInterfasial: '14' }));

assert.equal(estado(r, 'tensionInterfasial'), 'GRUPO_III');

assert.equal(r.general.estado.clave, 'CRITICA');

});

test('un parámetro en Grupo II => alerta', () => {

const r = evaluar(base({}, { ruptura: '25' }));

assert.equal(estado(r, 'ruptura'), 'GRUPO_II');

assert.equal(r.general.estado.clave, 'ALERTA');

assert.match(r.general.notas.join(' '), /8\.4 b\)/);

});

test('alerta con datos faltantes advierte evaluación incompleta', () => {

const r = evaluar(base({}, { ruptura: '25', agua: '', fdd25: '' }));

assert.equal(r.general.estado.clave, 'ALERTA');

assert.match(r.general.notas.join(' '), /incompleta/);

});

test('resistividad ingresada (ambigua) impide condición favorable', () => {

const r = evaluar(base({}, { resistividad90: '5' }));

assert.equal(estado(r, 'resistividad90'), 'AMBIGUO');

assert.equal(r.general.estado.clave, 'NO_DETERMINADO');

});

test('categorías D, E y G no cubiertas => no determinado', () => {

for (const cat of ['D', 'E', 'G']) {

const r = evaluar(base({ categoria: cat }));

assert.equal(r.valido, true);

assert.equal(r.general.estado.clave, 'NO_DETERMINADO');

assert.equal(estado(r, 'ruptura'), 'NO_CUBIERTO');

}

});

// ------------------------------------------------------------ límites: tensión de ruptura

test('ruptura ASTM D877 cat. C: 26 es Grupo I (≥ inclusivo), 25,9 es Grupo II (< exclusivo)', () => {

assert.equal(estado(evaluar(base({}, { ruptura: '26' })), 'ruptura'), 'GRUPO_I');

assert.equal(estado(evaluar(base({}, { ruptura: '25,9' })), 'ruptura'), 'GRUPO_II');

});

test('ruptura ASTM D877 cat. O: límite 30', () => {

assert.equal(estado(evaluar(base({ categoria: 'O' }, { ruptura: '30' })), 'ruptura'), 'GRUPO_I');

assert.equal(estado(evaluar(base({ categoria: 'O' }, { ruptura: '29,9' })), 'ruptura'), 'GRUPO_II');

});

test('ruptura ASTM D1816 bajo el límite => fuera de Grupo I sin grupo (Grupo II ambiguo)', () => {

const r = evaluar(base({ metodoRuptura: 'D1816_004' }, { ruptura: '22' }));

assert.equal(estado(r, 'ruptura'), 'FUERA_GRUPO_I');

assert.match(param(r, 'ruptura').notas.join(' '), /ambiguo/);

assert.equal(r.general.estado.clave, 'ALERTA');

assert.equal(estado(evaluar(base({ metodoRuptura: 'D1816_004' }, { ruptura: '23' })), 'ruptura'), 'GRUPO_I');

});

test('ruptura IEC 156 cat. A: límite 40', () => {

assert.equal(estado(evaluar(base({ categoria: 'A', metodoRuptura: 'IEC156' }, { ruptura: '40', agua: '10' })), 'ruptura'), 'GRUPO_I');

assert.equal(estado(evaluar(base({ categoria: 'A', metodoRuptura: 'IEC156' }, { ruptura: '39,9', agua: '10' })), 'ruptura'), 'FUERA_GRUPO_I');

});

// ------------------------------------------------------------ límites: agua

test('agua cat. C: 35 Grupo I (≤ explícito gana sobre extremo de rango)', () => {

const r = evaluar(base({}, { agua: '35' }));

assert.equal(estado(r, 'agua'), 'GRUPO_I');

assert.match(param(r, 'agua').notas.join(' '), /extremo de un rango/);

});

test('agua cat. C: 37 Grupo II; 40 ambiguo (extremo); 41 fuera de Grupo I sin grupo', () => {

assert.equal(estado(evaluar(base({}, { agua: '37' })), 'agua'), 'GRUPO_II');

assert.equal(estado(evaluar(base({}, { agua: '40' })), 'agua'), 'AMBIGUO');

const r = evaluar(base({}, { agua: '41' }));

assert.equal(estado(r, 'agua'), 'FUERA_GRUPO_I');

assert.equal(r.general.estado.clave, 'ALERTA');

});

test('agua no aplicable si acidez > 0,1 (Tabla 2, nota 1)', () => {

const r = evaluar(base({}, { nn: '0,15', agua: '10' }));

assert.equal(estado(r, 'nn'), 'GRUPO_I');

assert.equal(estado(r, 'agua'), 'NO_APLICABLE');

assert.equal(r.general.estado.clave, 'NO_DETERMINADO');

});

test('agua con acidez exactamente 0,1 sí aplica ("no sobrepase")', () => {

assert.equal(estado(evaluar(base({}, { nn: '0,1', agua: '10' })), 'agua'), 'GRUPO_I');

});

test('agua sin índice de neutralización => datos insuficientes', () => {

const r = evaluar(base({}, { nn: '' }));

assert.equal(estado(r, 'agua'), 'DATOS_INSUFICIENTES');

assert.equal(r.general.estado.clave, 'NO_DETERMINADO');

});

test('agua: advierte si la temperatura de muestreo está fuera de >40–60 °C', () => {

const r = evaluar(base({}, { temperaturaMuestra: '25' }));

assert.match(param(r, 'agua').notas.join(' '), /25 °C/);

const r2 = evaluar(base({}, { temperaturaMuestra: '50' }));

assert.doesNotMatch(param(r2, 'agua').notas.join(' '), /4\.3/);

});

// ------------------------------------------------------------ límites: índice de neutralización

test('NN cat. C: 0,3 Grupo I; 0,31 Grupo II; 0,5 Grupo II; 0,51 Grupo III (solapamiento => más severo)', () => {

assert.equal(estado(evaluar(base({}, { nn: '0,3', agua: '' })), 'nn'), 'GRUPO_I');

assert.equal(estado(evaluar(base({}, { nn: '0,31', agua: '' })), 'nn'), 'GRUPO_II');

assert.equal(estado(evaluar(base({}, { nn: '0,5', agua: '' })), 'nn'), 'GRUPO_II');

const r = evaluar(base({}, { nn: '0,51', agua: '' }));

assert.equal(estado(r, 'nn'), 'GRUPO_III');

assert.match(param(r, 'nn').notas.join(' '), /más severo/);

assert.equal(r.general.estado.clave, 'CRITICA');

});

test('NN cat. O: 0,1 Grupo I; 0,15 Grupo II; 0,2 ambiguo; 0,3 sin grupo (vacío entre 0,2 y 0,4); 0,41 Grupo III', () => {

const o = (nn) => estado(evaluar(base({ categoria: 'O' }, { nn, agua: '', ruptura: '40' })), 'nn');

assert.equal(o('0,1'), 'GRUPO_I');

assert.equal(o('0,15'), 'GRUPO_II');

assert.equal(o('0,2'), 'AMBIGUO');

assert.equal(o('0,3'), 'FUERA_GRUPO_I');

assert.equal(o('0,4'), 'FUERA_GRUPO_I');

assert.equal(o('0,41'), 'GRUPO_III');

});

test('NN > 0,3 agrega nota de mayor frecuencia (Tabla 2)', () => {

const r = evaluar(base({}, { nn: '0,35', agua: '' }));

assert.match(param(r, 'nn').notas.join(' '), /más frecuencia/);

});

// ------------------------------------------------------------ límites: tensión interfasial

test('tensión interfasial cat. C: 24 Grupo I; 23,9 Grupo II; 15 Grupo II; 14,9 Grupo III', () => {

const t = (v) => estado(evaluar(base({}, { tensionInterfasial: v })), 'tensionInterfasial');

assert.equal(t('24'), 'GRUPO_I');

assert.equal(t('23,9'), 'GRUPO_II');

assert.equal(t('15'), 'GRUPO_II');

assert.equal(t('14,9'), 'GRUPO_III');

});

test('tensión interfasial cat. A: 25 queda sin grupo (entre <24 y ≥26)', () => {

assert.equal(estado(evaluar(base({ categoria: 'A' }, { tensionInterfasial: '25', agua: '10' })), 'tensionInterfasial'), 'FUERA_GRUPO_I');

});

// ------------------------------------------------------------ otros parámetros

test('FDD 25 °C: 1,0 Grupo I; 1,01 fuera de Grupo I', () => {

assert.equal(estado(evaluar(base({}, { fdd25: '1' })), 'fdd25'), 'GRUPO_I');

assert.equal(estado(evaluar(base({}, { fdd25: '1,01' })), 'fdd25'), 'FUERA_GRUPO_I');

});

test('color y FDD 100 °C: no cubiertos en servicio y no alteran el semáforo', () => {

const r = evaluar(base({}, { color: '3,5', fdd100: '2' }));

assert.equal(estado(r, 'color'), 'NO_CUBIERTO');

assert.equal(estado(r, 'fdd100'), 'NO_CUBIERTO');

assert.equal(r.general.estado.clave, 'FAVORABLE');

assert.match(r.general.notas.join(' '), /sin criterio para aceite en servicio/);

});

test('aspecto turbio => fuera de Grupo I => alerta', () => {

const r = evaluar(base({}, { aspecto: 'no_claro' }));

assert.equal(estado(r, 'aspecto'), 'FUERA_GRUPO_I');

assert.equal(r.general.estado.clave, 'ALERTA');

});

test('propiedades físicas: informativas, límites inclusivos de mín./máx.', () => {

const r = evaluar(base({}, { puntoInflamacion: '145', gravedadEspecifica: '0,91', viscosidad40: '12' }));

assert.equal(estado(r, 'puntoInflamacion'), 'REF_CUMPLE');

assert.equal(estado(r, 'gravedadEspecifica'), 'REF_CUMPLE');

assert.equal(estado(r, 'viscosidad40'), 'REF_CUMPLE');

const r2 = evaluar(base({}, { puntoInflamacion: '144', viscosidad40: '12,1' }));

assert.equal(estado(r2, 'puntoInflamacion'), 'REF_NO_CUMPLE');

assert.equal(estado(r2, 'viscosidad40'), 'REF_NO_CUMPLE');

assert.equal(r2.general.estado.clave, 'FAVORABLE');

assert.match(r2.general.notas.join(' '), /NTC 1465/);

});

test('cada resultado incluye referencia a la norma y explicación', () => {

const r = evaluar(base());

for (const p of r.parametros) {

assert.ok(p.referencia && p.referencia.length > 0, p.id);

assert.ok(p.explicacion.length > 0, p.id);

}

});

## scripts/servidor.js

// Servidor estático mínimo, sin dependencias: `npm start` y abrir http://localhost:5173

'use strict';

const http = require('node:http');

const fs = require('node:fs');

const path = require('node:path');

const RAIZ = path.resolve(__dirname, '..');

const PUERTO = Number(process.env.PORT) || 5173;

const TIPOS = { '.html': 'text/html; charset=utf-8', '.css': 'text/css; charset=utf-8', '.js': 'text/javascript; charset=utf-8' };

http.createServer((req, res) => {

const ruta = decodeURIComponent(new URL(req.url, 'http://x').pathname);

const archivo = path.join(RAIZ, ruta === '/' ? 'index.html' : ruta);

if (!archivo.startsWith(RAIZ + path.sep) || !TIPOS[path.extname(archivo)]) {

res.writeHead(404); res.end('No encontrado'); return;

}

fs.readFile(archivo, (err, datos) => {

if (err) { res.writeHead(404); res.end('No encontrado'); return; }

res.writeHead(200, { 'Content-Type': TIPOS[path.extname(archivo)] });

res.end(datos);

});

}).listen(PUERTO, () => console.log(`Evaluador NTC 3284 en http://localhost:${PUERTO}`));

## package.json

{

"name": "evaluador-aceite-ntc3284",

"version": "1.0.0",

"description": "Evaluación de aceite mineral aislante en servicio según NTC 3284, con semáforo",

"private": true,

"scripts": {

"start": "node scripts/servidor.js",

"test": "node --test"

},

"engines": {

"node": ">=18"

}

}

## .vscode/tasks.json

{

"version": "2.0.0",

"tasks": [

{

"label": "Iniciar aplicación",

"type": "npm",

"script": "start",

"isBackground": true,

"problemMatcher": []

},

{

"label": "Ejecutar pruebas",

"type": "npm",

"script": "test",

"group": { "kind": "test", "isDefault": true },

"problemMatcher": []

}

]

}

## .vscode/launch.json

{

"version": "0.2.0",

"configurations": [

{

"name": "Ejecutar pruebas (depurar)",

"type": "node",

"request": "launch",

"runtimeExecutable": "npm",

"runtimeArgs": ["test"],

"cwd": "${workspaceFolder}",

"console": "integratedTerminal"

},

{

"name": "Iniciar servidor de la aplicación",

"type": "node",

"request": "launch",

"program": "${workspaceFolder}/scripts/servidor.js",

"console": "integratedTerminal"

}

]

}